## 大处变压器
供电所 | 台区名称 | 终端资产编号 | 数据时间 | 不平衡情况 | 不平衡度 | 最大负荷（kW） | 最大负荷发生时间 | A相电流（A） | B相电流（A） | C相电流（A） | 智能诊断结果
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-07-01 | 正常 | 25.44 | 72.38 | 2024-07-01 18:00 | 100.32 | 128.28 | 95.64 | 未知
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-07-02 | 正常 | 18.56 | 62.41 | 2024-07-02 19:30 | 95.28 | 105.36 | 85.8 | 未知
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-07-03 | 关注 | 35.06 | 73.56 | 2024-07-03 20:00 | 88.92 | 136.92 | 108.36 | 未知 | 算法说明
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-07-04 | 关注 | 34.63 | 77.71 | 2024-07-04 20:30 | 111.6 | 139.32 | 91.08 | 未知 | 1.严重：台区三相不平衡度大于等于60%
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-07-05 | 严重 | 62.23 | 74.86 | 2024-07-05 21:15 | 90.84 | 171.24 | 64.68 | 负载不平衡 | 2.关注：台区三相不平衡度大于等于30%，小于60%
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-07-06 | 关注 | 45.71 | 71.95 | 2024-07-06 20:45 | 75.12 | 138.36 | 103.44 | 未知 | 3.正常：台区三相不平衡度小于30%
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-07-07 | 关注 | 46.01 | 88.7 | 2024-07-07 21:00 | 105.84 | 183.6 | 99.12 | 未知
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-07-08 | 关注 | 40.62 | 80.16 | 2024-07-08 17:00 | 96.84 | 163.08 | 102.12 | 未知
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-07-09 | 关注 | 47.58 | 66.7 | 2024-07-09 20:30 | 74.04 | 141.24 | 80.4 | 未知
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-07-10 | 关注 | 47.89 | 65.47 | 2024-07-10 21:00 | 63.84 | 122.52 | 102.36 | 未知
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-07-11 | 严重 | 64.18 | 69.22 | 2024-07-11 21:30 | 61.68 | 172.2 | 63.36 | 负载不平衡
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-07-12 | 关注 | 35.2 | 74 | 2024-07-12 20:30 | 94.44 | 141.12 | 91.44 | 未知
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-07-13 | 关注 | 50.04 | 63.67 | 2024-07-13 18:45 | 69.48 | 139.08 | 84.6 | 负载不平衡
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-07-14 | 关注 | 42.83 | 62 | 2024-07-14 20:30 | 73.2 | 128.04 | 75.36 | 未知
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-07-15 | 关注 | 37.62 | 64.99 | 2024-07-15 21:00 | 75 | 120.24 | 95.16 | 未知
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-07-16 | 关注 | 56.88 | 81.18 | 2024-07-16 20:30 | 82.68 | 191.76 | 86.04 | 负载不平衡
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-07-17 | 严重 | 60.68 | 68.84 | 2024-07-17 21:30 | 65.16 | 165.72 | 72.12 | 负载不平衡
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-07-18 | 严重 | 74.54 | 78.08 | 2024-07-18 21:30 | 79.92 | 210.24 | 53.52 | 负载不平衡
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-07-19 | 关注 | 48.43 | 74.56 | 2024-07-19 17:45 | 82.68 | 160.32 | 97.2 | 负载不平衡
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-07-20 | 严重 | 63.88 | 77.98 | 2024-07-20 21:15 | 78.6 | 194.04 | 70.08 | 负载不平衡
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-07-21 | 关注 | 47.65 | 69.55 | 2024-07-21 14:30 | 77.52 | 148.08 | 86.28 | 未知
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-07-22 | 关注 | 33.08 | 77.06 | 2024-07-22 20:00 | 98.88 | 144 | 96.36 | 未知
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-07-23 | 严重 | 64.45 | 70.73 | 2024-07-23 22:30 | 67.8 | 178.56 | 63.48 | 负载不平衡
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-07-24 | 正常 | 23.86 | 68.45 | 2024-07-24 12:15 | 98.52 | 118.2 | 90 | 未知
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-07-25 | 关注 | 30.73 | 51.11 | 2024-07-25 10:15 | 68.16 | 98.4 | 76.2 | 未知
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-07-26 | 正常 | 19.57 | 51.25 | 2024-07-26 07:45 | 84.84 | 88.32 | 71.04 | 未知
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-07-27 | 关注 | 53.45 | 57.86 | 2024-07-27 22:00 | 60 | 128.88 | 65.04 | 负载不平衡
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-07-28 | 关注 | 52.57 | 63.54 | 2024-07-28 21:00 | 87.48 | 133.08 | 63.12 | 负载不平衡
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-07-29 | 关注 | 36.21 | 84.1 | 2024-07-29 21:00 | 110.04 | 161.04 | 102.72 | 未知
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-07-30 | 关注 | 58.53 | 71.65 | 2024-07-30 21:00 | 83.88 | 164.64 | 68.28 | 负载不平衡
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-07-31 | 关注 | 36.98 | 64.82 | 2024-07-31 17:30 | 84.84 | 123 | 77.52 | 未知
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-08-01 | 关注 | 54.97 | 75.95 | 2024-08-01 21:00 | 94.8 | 164.16 | 73.92 | 负载不平衡
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-08-02 | 关注 | 58.18 | 81.48 | 2024-08-02 21:30 | 106.32 | 175.32 | 73.32 | 负载不平衡
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-08-03 | 关注 | 35.37 | 79.37 | 2024-08-03 20:15 | 101.04 | 150.96 | 97.56 | 未知
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-08-04 | 关注 | 46.96 | 81.36 | 2024-08-04 14:45 | 87.84 | 165.6 | 109.08 | 未知
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-08-05 | 关注 | 32.54 | 71.88 | 2024-08-05 13:45 | 109.92 | 131.64 | 88.8 | 未知
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-08-06 | 关注 | 37.7 | 83.81 | 2024-08-06 21:00 | 122.4 | 155.64 | 96.96 | 未知
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-08-07 | 关注 | 53.42 | 78.5 | 2024-08-07 20:30 | 112.8 | 159.48 | 74.28 | 负载不平衡
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-08-08 | 关注 | 47.37 | 78.41 | 2024-08-08 20:30 | 95.52 | 168.96 | 88.92 | 负载不平衡
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-08-09 | 关注 | 57.7 | 69.54 | 2024-08-09 20:30 | 90.72 | 158.88 | 67.2 | 负载不平衡
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-08-10 | 正常 | 27.22 | 65.47 | 2024-08-10 19:15 | 97.08 | 117.72 | 85.68 | 未知
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-08-11 | 关注 | 52.52 | 73.21 | 2024-08-11 20:45 | 91.8 | 164.04 | 77.88 | 负载不平衡
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-08-12 | 严重 | 72.02 | 73.81 | 2024-08-12 22:00 | 98.76 | 176.28 | 49.32 | 负载不平衡
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-08-13 | 正常 | 28.66 | 66.38 | 2024-08-13 12:30 | 86.04 | 120.6 | 96.6 | 未知
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-08-14 | 关注 | 46.97 | 68.72 | 2024-08-14 21:00 | 83.16 | 146.4 | 77.64 | 未知
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-08-15 | 关注 | 34.03 | 70.34 | 2024-08-15 20:15 | 93.48 | 132.96 | 87.72 | 未知
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-08-16 | 正常 | 24.54 | 62.48 | 2024-08-16 15:15 | 83.4 | 110.52 | 94.8 | 未知
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-08-17 | 关注 | 43.02 | 58.93 | 2024-08-17 11:45 | 70.56 | 123.84 | 79.56 | 未知
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-08-18 | 关注 | 38.25 | 71.24 | 2024-08-18 19:00 | 107.16 | 134.28 | 82.92 | 未知
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-08-19 | 正常 | 27.67 | 61.76 | 2024-08-19 14:00 | 79.68 | 110.16 | 93.6 | 未知
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-08-20 | 关注 | 46.28 | 65.36 | 2024-08-20 18:45 | 74.52 | 138.72 | 86.28 | 未知
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-08-21 | 关注 | 36.67 | 59.1 | 2024-08-21 12:45 | 74.4 | 117.48 | 76.56 | 未知
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-08-22 | 严重 | 62.03 | 60.04 | 2024-08-22 21:15 | 59.4 | 147.6 | 56.04 | 负载不平衡
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-08-23 | 关注 | 40.99 | 69.48 | 2024-08-23 17:30 | 77.04 | 130.56 | 103.32 | 未知
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-08-24 | 关注 | 45.47 | 77.69 | 2024-08-24 15:15 | 78 | 143.04 | 127.92 | 未知
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-08-25 | 正常 | 25.46 | 64.33 | 2024-08-25 18:15 | 87.6 | 117.36 | 87.48 | 未知
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-08-26 | 正常 | 16.25 | 61.28 | 2024-08-26 20:45 | 86.52 | 101.88 | 85.32 | 未知
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-08-27 | 关注 | 50.41 | 75.31 | 2024-08-27 21:00 | 98.28 | 161.16 | 79.92 | 负载不平衡
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-08-28 | 关注 | 45.6 | 67.36 | 2024-08-28 21:00 | 89.4 | 139.2 | 75.72 | 未知
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-08-29 | 正常 | 27.66 | 57.05 | 2024-08-29 17:15 | 73.44 | 86.88 | 101.52 | 未知
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-08-30 | 关注 | 53.79 | 76.01 | 2024-08-30 21:00 | 89.16 | 167.76 | 77.52 | 负载不平衡
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-08-31 | 关注 | 47.92 | 75.06 | 2024-08-31 19:45 | 97.8 | 158.76 | 82.68 | 负载不平衡
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-09-01 | 关注 | 49.17 | 92.44 | 2024-09-01 21:00 | 129.48 | 188.4 | 95.76 | 负载不平衡
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-09-02 | 严重 | 60.46 | 80.98 | 2024-09-02 21:00 | 100.8 | 182.4 | 72.12 | 负载不平衡
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-09-03 | 严重 | 72.29 | 69.4 | 2024-09-03 20:45 | 67.8 | 186.24 | 51.6 | 负载不平衡
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-09-04 | 严重 | 72.17 | 63.24 | 2024-09-04 21:15 | 55.44 | 170.76 | 47.52 | 负载不平衡
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-09-05 | 关注 | 48.81 | 78.78 | 2024-09-05 20:45 | 99.48 | 171.12 | 87.6 | 负载不平衡
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-09-06 | 关注 | 45.8 | 66.34 | 2024-09-06 20:45 | 68.88 | 127.08 | 95.16 | 未知
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-09-07 | 关注 | 47.45 | 67.99 | 2024-09-07 20:30 | 74.28 | 141.36 | 94.44 | 未知
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-09-08 | 正常 | 29.76 | 66.5 | 2024-09-08 19:45 | 86.64 | 122.16 | 85.8 | 未知
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-09-09 | 关注 | 34.39 | 80.3 | 2024-09-09 19:00 | 136.8 | 135.6 | 89.76 | 未知
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-09-10 | 关注 | 35.51 | 49.45 | 2024-09-10 18:15 | 63.48 | 97.32 | 62.76 | 未知
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-09-11 | 正常 | 15 | 53.23 | 2024-09-11 19:00 | 88.8 | 84.6 | 75.48 | 未知
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-09-12 | 关注 | 47.18 | 62.12 | 2024-09-12 21:00 | 71.76 | 134.04 | 70.8 | 未知
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-09-13 | 正常 | 29.53 | 59.92 | 2024-09-13 18:45 | 79.32 | 112.56 | 84.96 | 未知
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-09-14 | 关注 | 52.19 | 54.49 | 2024-09-14 21:00 | 78.6 | 112.44 | 53.76 | 负载不平衡
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-09-15 | 正常 | 27.69 | 54.32 | 2024-09-15 20:15 | 92.88 | 93.6 | 67.68 | 未知
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-09-16 | 关注 | 46.47 | 52.1 | 2024-09-16 19:30 | 78.6 | 98.64 | 52.8 | 未知
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-09-17 | 正常 | 22.94 | 68.3 | 2024-09-17 20:30 | 94.32 | 122.4 | 98.16 | 未知
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-09-18 | 关注 | 33.18 | 58.04 | 2024-09-18 19:15 | 96.36 | 103.44 | 69.12 | 未知
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-09-19 | 正常 | 16.06 | 50.09 | 2024-09-19 17:45 | 85.2 | 77.04 | 71.52 | 未知
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-09-20 | 关注 | 39.19 | 57.84 | 2024-09-20 18:45 | 76.2 | 118.2 | 71.88 | 未知
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-09-21 | 正常 | 15.71 | 48.26 | 2024-09-21 18:45 | 68.88 | 75.36 | 81.72 | 未知
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-09-22 | 正常 | 29.55 | 43.68 | 2024-09-22 16:30 | 74.88 | 77.16 | 54.36 | 未知
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-09-23 | 正常 | 16.83 | 43.03 | 2024-09-23 19:00 | 64.92 | 72.72 | 60.48 | 未知
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-09-24 | 关注 | 33.04 | 42.46 | 2024-09-24 18:15 | 54.72 | 81.72 | 58.08 | 未知
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-09-25 | 正常 | 23 | 47.59 | 2024-09-25 17:15 | 64.68 | 84 | 70.68 | 未知
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-09-26 | 关注 | 32.97 | 44.08 | 2024-09-26 06:15 | 59.76 | 89.16 | 62.88 | 未知
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-09-27 | 正常 | 8.39 | 43.62 | 2024-09-27 06:15 | 65.52 | 71.52 | 70.08 | 未知
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-09-28 | 正常 | 22.26 | 47.14 | 2024-09-28 20:15 | 79.8 | 71.04 | 62.04 | 未知
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-09-29 | 关注 | 33.78 | 60.59 | 2024-09-29 19:00 | 87.84 | 115.8 | 76.68 | 未知
新渥供电所 | 大处变压器 | 14619429 | 2024-09-30 | 正常 | 19.04 | 47.8 | 2024-09-30 19:15 | 71.88 | 85.08 | 68.88 | 未知

## 百央变压器
供电所 | 台区名称 | 终端资产编号 | 数据时间 | 不平衡情况 | 不平衡度 | 最大负荷（kW） | 最大负荷发生时间 | A相电流（A） | B相电流（A） | C相电流（A） | 智能诊断结果
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-07-01 | 正常 | 23.41 | 54.91 | 2024-07-01 20:15 | 95.58 | 73.2 | 89.88 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-07-02 | 关注 | 34.7 | 58.37 | 2024-07-02 19:45 | 88.98 | 72.72 | 111.36 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-07-03 | 正常 | 28.18 | 4165.43 | 2024-07-03 06:15 | 46.2 | 33.18 | 37.68 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-07-04 | 正常 | 11.09 | 51.46 | 2024-07-04 18:00 | 86.04 | 76.5 | 79.38 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-07-05 | 关注 | 36.94 | 59.35 | 2024-07-05 22:30 | 100.26 | 66.18 | 104.94 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-07-06 | 正常 | 20.89 | 64.15 | 2024-07-06 22:30 | 107.4 | 84.96 | 100.5 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-07-07 | 关注 | 37.06 | 65.75 | 2024-07-07 23:00 | 101.88 | 75.9 | 120.6 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-07-08 | 正常 | 22.59 | 67.47 | 2024-07-08 01:45 | 92.52 | 94.56 | 119.52 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-07-09 | 正常 | 27.15 | 52.81 | 2024-07-09 22:30 | 70.5 | 72.78 | 96.78 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-07-10 | 正常 | 9.86 | 55.59 | 2024-07-10 21:30 | 79.02 | 87.66 | 85.2 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-07-11 | 正常 | 12.22 | 63.42 | 2024-07-11 22:00 | 98.7 | 86.64 | 95.22 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-07-12 | 关注 | 42.74 | 61.73 | 2024-07-12 00:15 | 89.52 | 69.36 | 121.14 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-07-13 | 关注 | 36.38 | 42.89 | 2024-07-13 16:00 | 71.1 | 52.26 | 82.14 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-07-14 | 正常 | 24.4 | 54.39 | 2024-07-14 21:45 | 92.46 | 82.92 | 69.9 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-07-15 | 关注 | 32.54 | 50.87 | 2024-07-15 20:00 | 64.8 | 78 | 96.06 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-07-16 | 正常 | 23.42 | 54.23 | 2024-07-16 21:30 | 89.16 | 88.56 | 68.28 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-07-17 | 正常 | 23.96 | 75.47 | 2024-07-17 21:00 | 102.66 | 135 | 111.66 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-07-18 | 正常 | 19.23 | 66.17 | 2024-07-18 23:15 | 85.68 | 105.18 | 106.08 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-07-19 | 正常 | 19.85 | 58.04 | 2024-07-19 16:15 | 97.62 | 95.82 | 78.24 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-07-20 | 关注 | 37.85 | 65.98 | 2024-07-20 22:15 | 84.54 | 81.96 | 131.88 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-07-21 | 正常 | 23.28 | 59.42 | 2024-07-21 01:00 | 76.74 | 89.46 | 100.02 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-07-22 | 正常 | 3.14 | 66.29 | 2024-07-22 21:00 | 101.28 | 99.96 | 98.1 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-07-23 | 关注 | 31.47 | 68.02 | 2024-07-23 22:00 | 126.6 | 86.76 | 91.5 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-07-24 | 正常 | 12.42 | 64.21 | 2024-07-24 | 104.34 | 96.6 | 91.38 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-07-25 | 正常 | 27.95 | 50.56 | 2024-07-25 21:30 | 71.76 | 73.38 | 99.6 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-07-26 | 关注 | 33.98 | 52.54 | 2024-07-26 21:00 | 60.96 | 92.34 | 80.16 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-07-27 | 关注 | 34.54 | 58.71 | 2024-07-27 21:45 | 73.92 | 80.58 | 112.92 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-07-28 | 关注 | 35.51 | 58.44 | 2024-07-28 22:45 | 74.76 | 78.9 | 115.92 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-07-29 | 关注 | 36.79 | 66.86 | 2024-07-29 21:45 | 93.18 | 79.38 | 125.58 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-07-30 | 关注 | 34.21 | 60.03 | 2024-07-30 21:00 | 114.18 | 87.36 | 75.12 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-07-31 | 正常 | 28.34 | 71.76 | 2024-07-31 22:15 | 107.64 | 90.42 | 126.18 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-08-01 | 正常 | 18.14 | 64.19 | 2024-08-01 20:45 | 103.86 | 101.28 | 85.02 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-08-02 | 关注 | 31.55 | 77.66 | 2024-08-02 21:45 | 117 | 93.6 | 136.74 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-08-03 | 关注 | 45.63 | 77 | 2024-08-03 22:15 | 106.02 | 83.64 | 153.84 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-08-04 | 正常 | 17.49 | 64.94 | 2024-08-04 15:00 | 91.14 | 110.46 | 94.2 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-08-05 | 正常 | 12.02 | 68.19 | 2024-08-05 13:45 | 109.86 | 96.66 | 107.52 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-08-06 | 关注 | 44.5 | 68.16 | 2024-08-06 22:15 | 95.4 | 75.42 | 135.9 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-08-07 | 正常 | 25.7 | 73.12 | 2024-08-07 21:45 | 106.02 | 94.86 | 127.68 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-08-08 | 关注 | 54.61 | 82.06 | 2024-08-08 22:15 | 129.66 | 73.86 | 162.72 | 负载不平衡
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-08-09 | 关注 | 36.99 | 60.99 | 2024-08-09 00:30 | 92.34 | 71.04 | 112.74 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-08-10 | 关注 | 46.17 | 62.5 | 2024-08-10 14:45 | 73.02 | 79.08 | 135.66 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-08-11 | 关注 | 37.91 | 70.11 | 2024-08-11 21:00 | 106.08 | 80.1 | 129 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-08-12 | 正常 | 19.64 | 67.46 | 2024-08-12 22:00 | 106.56 | 89.58 | 111.48 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-08-13 | 正常 | 10.45 | 62.03 | 2024-08-13 | 88.92 | 92.22 | 99.3 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-08-14 | 关注 | 34.02 | 48.12 | 2024-08-14 18:30 | 69.24 | 92.94 | 61.32 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-08-15 | 正常 | 17.54 | 57.41 | 2024-08-15 21:00 | 97.5 | 80.4 | 89.7 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-08-16 | 正常 | 12.36 | 61.02 | 2024-08-16 21:00 | 82.98 | 94.26 | 94.68 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-08-17 | 正常 | 19.71 | 57.27 | 2024-08-17 01:30 | 79.68 | 85.14 | 99.24 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-08-18 | 正常 | 26.42 | 50.35 | 2024-08-18 20:30 | 85.38 | 62.82 | 84.12 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-08-19 | 正常 | 12.86 | 53.05 | 2024-08-19 20:45 | 83.34 | 84.42 | 73.56 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-08-20 | 正常 | 24.88 | 56.13 | 2024-08-20 21:15 | 98.64 | 74.1 | 86.04 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-08-21 | 正常 | 4.85 | 48.4 | 2024-08-21 18:30 | 76.56 | 80.46 | 77.04 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-08-22 | 关注 | 37.95 | 46.69 | 2024-08-22 21:00 | 55.14 | 68.04 | 88.86 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-08-23 | 正常 | 28.06 | 50.03 | 2024-08-23 21:30 | 76.5 | 64.62 | 89.82 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-08-24 | 关注 | 30.19 | 51.38 | 2024-08-24 20:30 | 77.7 | 65.64 | 94.02 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-08-25 | 正常 | 22.04 | 47.62 | 2024-08-25 20:00 | 85.74 | 72.72 | 66.84 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-08-26 | 正常 | 25.27 | 45.04 | 2024-08-26 23:30 | 66.36 | 78.36 | 58.56 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-08-27 | 正常 | 20.3 | 49.24 | 2024-08-27 17:15 | 72.06 | 66.18 | 83.04 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-08-28 | 关注 | 34.24 | 49.1 | 2024-08-28 21:00 | 90.24 | 59.34 | 71.34 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-08-29 | 关注 | 51.06 | 47.51 | 2024-08-29 22:30 | 58.5 | 51.12 | 104.46 | 负载不平衡
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-08-30 | 正常 | 23.54 | 62.28 | 2024-08-30 22:15 | 90.42 | 83.4 | 109.08 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-08-31 | 正常 | 26.77 | 60.46 | 2024-08-31 21:45 | 78.96 | 85.14 | 107.82 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-09-01 | 关注 | 55.26 | 54.76 | 2024-09-01 22:45 | 52.86 | 74.22 | 118.14 | 负载不平衡
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-09-02 | 关注 | 47.33 | 53.91 | 2024-09-02 21:45 | 62.1 | 62.76 | 117.9 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-09-03 | 正常 | 24.62 | 50.5 | 2024-09-03 20:45 | 67.62 | 70.32 | 89.7 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-09-04 | 正常 | 19.8 | 64.42 | 2024-09-04 20:45 | 86.76 | 103.8 | 108.18 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-09-05 | 关注 | 37.31 | 48.58 | 2024-09-05 20:15 | 57.66 | 91.98 | 79.68 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-09-06 | 关注 | 57.66 | 54.27 | 2024-09-06 22:15 | 55.68 | 59.64 | 131.52 | 负载不平衡
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-09-07 | 正常 | 22.91 | 54.79 | 2024-09-07 16:30 | 74.52 | 89.1 | 96.66 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-09-08 | 正常 | 27.74 | 44.59 | 2024-09-08 20:45 | 57.66 | 65.34 | 79.8 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-09-09 | 正常 | 29.46 | 53.31 | 2024-09-09 21:45 | 68.82 | 76.44 | 97.56 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-09-10 | 关注 | 37.28 | 42.43 | 2024-09-10 20:00 | 46.44 | 68.76 | 74.04 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-09-11 | 正常 | 17.59 | 38.8 | 2024-09-11 20:15 | 57.9 | 54.54 | 66.18 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-09-12 | 正常 | 22.43 | 51.63 | 2024-09-12 20:45 | 68.88 | 79.92 | 88.8 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-09-13 | 关注 | 49.56 | 53.53 | 2024-09-13 23:30 | 48.66 | 96.48 | 96.24 | 负载不平衡
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-09-14 | 关注 | 47.47 | 47.66 | 2024-09-14 01:00 | 45.54 | 86.7 | 85.5 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-09-15 | 正常 | 22.75 | 36.45 | 2024-09-15 05:45 | 55.62 | 58.02 | 72 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-09-16 | 严重 | 61.06 | 48.31 | 2024-09-16 20:15 | 62.64 | 43.92 | 112.8 | 负载不平衡
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-09-17 | 关注 | 30.81 | 47.33 | 2024-09-17 20:00 | 57.54 | 83.16 | 83.1 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-09-18 | 关注 | 40.87 | 51.53 | 2024-09-18 21:00 | 62.34 | 70.26 | 105.42 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-09-19 | 关注 | 36.29 | 36.6 | 2024-09-19 10:15 | 61.44 | 70.26 | 44.76 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-09-20 | 关注 | 34.59 | 41.89 | 2024-09-20 17:45 | 50.04 | 67.14 | 76.5 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-09-21 | 关注 | 44.9 | 40.02 | 2024-09-21 16:30 | 43.44 | 78.84 | 65.52 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-09-22 | 关注 | 39.32 | 37.07 | 2024-09-22 17:00 | 41.58 | 68.52 | 56.7 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-09-23 | 正常 | 20.75 | 35.5 | 2024-09-23 10:15 | 52.26 | 62.46 | 49.5 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-09-24 | 关注 | 42.9 | 35.56 | 2024-09-24 06:00 | 38.82 | 67.98 | 52.14 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-09-25 | 正常 | 15.45 | 30.52 | 2024-09-25 17:15 | 50.1 | 42.36 | 48 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-09-26 | 关注 | 35.33 | 32.59 | 2024-09-26 18:15 | 42.84 | 66.24 | 47.34 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-09-27 | 正常 | 14.9 | 44.76 | 2024-09-27 18:00 | 78.9 | 71.22 | 67.14 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-09-28 | 正常 | 3.69 | 41.19 | 2024-09-28 17:30 | 68.34 | 66.48 | 65.82 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-09-29 | 正常 | 28.43 | 36.8 | 2024-09-29 20:15 | 48.18 | 49.56 | 67.32 | 未知
新渥供电所 | 百央变压器 | 14619431 | 2024-09-30 | 正常 | 22.45 | 49.95 | 2024-09-30 18:45 | 69.24 | 89.28 | 70.68 | 未知

## 祠下变压器
供电所 | 台区名称 | 终端资产编号 | 数据时间 | 不平衡情况 | 不平衡度 | 最大负荷（kW） | 最大负荷发生时间 | A相电流（A） | B相电流（A） | C相电流（A） | 智能诊断结果
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-07-01 | 关注 | 49.72 | 62.56 | 2024-07-01 21:15 | 90.84 | 130.56 | 65.64 | 未知
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-07-02 | 关注 | 35.23 | 69.1 | 2024-07-02 21:15 | 105.36 | 128.4 | 83.16 | 未知
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-07-03 | 关注 | 42.01 | 70.72 | 2024-07-03 21:30 | 83.64 | 144.24 | 93.24 | 未知
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-07-04 | 关注 | 59.65 | 69.85 | 2024-07-04 22:00 | 94.92 | 159.72 | 64.44 | 负载不平衡
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-07-05 | 关注 | 55.29 | 85.9 | 2024-07-05 21:30 | 142.68 | 172.32 | 77.04 | 负载不平衡
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-07-06 | 关注 | 46.15 | 97.69 | 2024-07-06 21:15 | 134.64 | 202.8 | 109.2 | 未知
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-07-07 | 关注 | 40.95 | 91.57 | 2024-07-07 21:30 | 128.04 | 183.72 | 108.48 | 未知
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-07-08 | 关注 | 45.64 | 74.28 | 2024-07-08 00:15 | 117 | 144.6 | 78.6 | 未知
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-07-09 | 关注 | 39.89 | 83.62 | 2024-07-09 21:30 | 126.36 | 159.72 | 96 | 未知
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-07-10 | 关注 | 58.54 | 81.46 | 2024-07-10 23:15 | 153.84 | 156 | 64.68 | 负载不平衡
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-07-11 | 关注 | 31.24 | 79.9 | 2024-07-11 21:15 | 108.6 | 149.04 | 102.48 | 未知
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-07-12 | 关注 | 51.7 | 76.04 | 2024-07-12 22:00 | 121.44 | 151.56 | 73.2 | 负载不平衡
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-07-13 | 关注 | 56.18 | 67.3 | 2024-07-13 | 114.12 | 133.92 | 58.68 | 负载不平衡
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-07-14 | 关注 | 57.8 | 70.49 | 2024-07-14 22:15 | 102.84 | 154.68 | 65.28 | 负载不平衡
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-07-15 | 关注 | 38.39 | 61.43 | 2024-07-15 22:15 | 80.64 | 125.04 | 77.04 | 未知
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-07-16 | 关注 | 53.27 | 87.34 | 2024-07-16 21:45 | 133.44 | 179.76 | 84 | 负载不平衡
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-07-17 | 关注 | 32.2 | 82.8 | 2024-07-17 21:00 | 129.72 | 147.96 | 100.32 | 未知
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-07-18 | 关注 | 55.12 | 92.86 | 2024-07-18 21:15 | 117.48 | 213.12 | 95.64 | 负载不平衡
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-07-19 | 正常 | 24.53 | 66.53 | 2024-07-19 21:15 | 93.96 | 121.32 | 91.56 | 未知
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-07-20 | 严重 | 60.29 | 88.07 | 2024-07-20 22:00 | 110.88 | 208.8 | 82.92 | 负载不平衡
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-07-21 | 关注 | 46.17 | 70.74 | 2024-07-21 00:45 | 94.32 | 147.12 | 79.2 | 未知
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-07-22 | 关注 | 56.17 | 83.95 | 2024-07-22 22:45 | 110.88 | 192.48 | 84.36 | 负载不平衡
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-07-23 | 关注 | 48.23 | 85.22 | 2024-07-23 21:45 | 96.72 | 186.84 | 102.84 | 未知
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-07-24 | 严重 | 61.93 | 82.34 | 2024-07-24 21:00 | 109.08 | 193.56 | 73.68 | 负载不平衡
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-07-25 | 正常 | 25.77 | 52.78 | 2024-07-25 20:45 | 89.4 | 85.44 | 66.36 | 未知
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-07-26 | 关注 | 55.11 | 51.2 | 2024-07-26 20:45 | 62.64 | 117.36 | 52.68 | 负载不平衡
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-07-27 | 关注 | 48.07 | 60.95 | 2024-07-27 21:15 | 90 | 124.56 | 64.68 | 未知
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-07-28 | 严重 | 60.3 | 72.74 | 2024-07-28 21:00 | 96 | 167.16 | 66.36 | 负载不平衡
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-07-29 | 关注 | 41.56 | 72.95 | 2024-07-29 20:45 | 108.24 | 138.6 | 81 | 未知
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-07-30 | 关注 | 46.36 | 73.26 | 2024-07-30 21:15 | 100.32 | 153.48 | 82.32 | 未知
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-07-31 | 严重 | 67.38 | 89.68 | 2024-07-31 22:00 | 127.68 | 208.92 | 68.16 | 负载不平衡
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-08-01 | 关注 | 33.36 | 87.56 | 2024-08-01 21:00 | 144.12 | 152.88 | 101.88 | 未知
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-08-02 | 严重 | 63.32 | 87.32 | 2024-08-02 21:30 | 126.84 | 198.6 | 72.84 | 负载不平衡
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-08-03 | 关注 | 30.07 | 101.34 | 2024-08-03 21:45 | 157.92 | 176.76 | 123.6 | 未知
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-08-04 | 关注 | 31.86 | 79.73 | 2024-08-04 | 131.04 | 135.96 | 92.64 | 未知
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-08-05 | 关注 | 57.63 | 69.32 | 2024-08-05 21:30 | 89.28 | 157.2 | 66.6 | 负载不平衡
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-08-06 | 严重 | 63.67 | 79.76 | 2024-08-06 21:15 | 104.64 | 189.6 | 68.88 | 负载不平衡
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-08-07 | 关注 | 59.96 | 95.51 | 2024-08-07 21:15 | 129.12 | 217.56 | 87.12 | 负载不平衡
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-08-08 | 严重 | 60.86 | 97.42 | 2024-08-08 22:15 | 152.88 | 206.04 | 80.64 | 负载不平衡
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-08-09 | 关注 | 52.73 | 71.88 | 2024-08-09 | 118.92 | 142.92 | 67.56 | 负载不平衡
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-08-10 | 严重 | 60.03 | 75.1 | 2024-08-10 22:30 | 112.68 | 165.72 | 66.24 | 负载不平衡
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-08-11 | 正常 | 23.3 | 77.75 | 2024-08-11 21:00 | 118.8 | 134.4 | 103.08 | 未知
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-08-12 | 关注 | 58.58 | 82.94 | 2024-08-12 22:15 | 110.64 | 190.32 | 78.84 | 负载不平衡
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-08-13 | 关注 | 43.92 | 66.86 | 2024-08-13 | 91.44 | 138.24 | 77.52 | 未知
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-08-14 | 正常 | 27.76 | 64.48 | 2024-08-14 21:00 | 111.96 | 105.36 | 80.88 | 未知
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-08-15 | 关注 | 55.85 | 74.5 | 2024-08-15 22:30 | 98.04 | 170.16 | 75.12 | 负载不平衡
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-08-16 | 关注 | 33.3 | 71.09 | 2024-08-16 21:15 | 125.04 | 114.12 | 83.4 | 未知
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-08-17 | 关注 | 49.39 | 60 | 2024-08-17 22:00 | 64.2 | 126.84 | 83.28 | 负载不平衡
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-08-18 | 关注 | 54.62 | 71.75 | 2024-08-18 21:00 | 101.88 | 156 | 70.8 | 负载不平衡
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-08-19 | 关注 | 39.47 | 69.96 | 2024-08-19 21:00 | 109.2 | 131.64 | 79.68 | 未知
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-08-20 | 关注 | 51.29 | 68.9 | 2024-08-20 20:15 | 99.96 | 143.64 | 69.96 | 负载不平衡
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-08-21 | 关注 | 36.91 | 63.68 | 2024-08-21 20:45 | 111.84 | 110.52 | 70.56 | 未知
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-08-22 | 关注 | 58.44 | 63.54 | 2024-08-22 21:30 | 106.68 | 132.24 | 54.96 | 负载不平衡
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-08-23 | 关注 | 35.29 | 62.47 | 2024-08-23 21:15 | 79.2 | 122.4 | 82.56 | 未知
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-08-24 | 关注 | 54.44 | 68.92 | 2024-08-24 22:00 | 76.44 | 162.24 | 73.92 | 负载不平衡
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-08-25 | 关注 | 40.78 | 56.04 | 2024-08-25 21:00 | 97.44 | 98.88 | 58.56 | 未知
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-08-26 | 关注 | 51.42 | 60.79 | 2024-08-26 23:30 | 76.32 | 135.36 | 65.76 | 负载不平衡
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-08-27 | 关注 | 50.86 | 58.42 | 2024-08-27 | 69.96 | 132.6 | 65.16 | 负载不平衡
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-08-28 | 关注 | 38 | 58.52 | 2024-08-28 20:15 | 110.52 | 90.12 | 68.52 | 未知
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-08-29 | 正常 | 29.08 | 53.69 | 2024-08-29 21:15 | 89.4 | 90.36 | 64.08 | 未知
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-08-30 | 关注 | 46.53 | 67.62 | 2024-08-30 22:15 | 88.2 | 141.84 | 75.84 | 未知
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-08-31 | 正常 | 19.28 | 77.87 | 2024-08-31 21:45 | 110.76 | 135.72 | 109.56 | 未知
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-09-01 | 关注 | 50.53 | 74.6 | 2024-09-01 22:30 | 136.32 | 135.12 | 67.44 | 负载不平衡
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-09-02 | 关注 | 53.16 | 82.64 | 2024-09-02 21:30 | 115.08 | 180.36 | 84.48 | 负载不平衡
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-09-03 | 关注 | 48.76 | 68.33 | 2024-09-03 21:45 | 103.32 | 135.6 | 69.48 | 未知
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-09-04 | 正常 | 15.04 | 77.35 | 2024-09-04 21:00 | 122.88 | 121.92 | 104.4 | 未知
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-09-05 | 关注 | 31.59 | 75.25 | 2024-09-05 21:45 | 120.36 | 131.04 | 89.64 | 未知
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-09-06 | 关注 | 51.88 | 73.74 | 2024-09-06 21:30 | 84.24 | 169.08 | 81.36 | 负载不平衡
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-09-07 | 关注 | 37.77 | 60 | 2024-09-07 20:30 | 75.12 | 120.72 | 81.12 | 未知
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-09-08 | 关注 | 30.31 | 56.14 | 2024-09-08 19:45 | 79.92 | 104.52 | 72.84 | 未知
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-09-09 | 关注 | 45.69 | 75.25 | 2024-09-09 21:15 | 104.76 | 155.76 | 84.6 | 未知
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-09-10 | 正常 | 23.24 | 46.15 | 2024-09-10 20:45 | 67.8 | 81.6 | 62.64 | 未知
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-09-11 | 关注 | 52.41 | 52.8 | 2024-09-11 21:00 | 68.28 | 117 | 55.68 | 负载不平衡
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-09-12 | 关注 | 43.31 | 60.74 | 2024-09-12 21:30 | 118.32 | 89.52 | 67.08 | 未知
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-09-13 | 关注 | 43.57 | 65.28 | 2024-09-13 21:30 | 105.48 | 123.12 | 69.48 | 未知
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-09-14 | 关注 | 53.7 | 56.06 | 2024-09-14 23:00 | 126.48 | 58.56 | 72.48 | 负载不平衡
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-09-15 | 正常 | 17.19 | 58.13 | 2024-09-15 22:15 | 83.16 | 99.84 | 82.68 | 未知
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-09-16 | 严重 | 60.6 | 74.38 | 2024-09-16 21:15 | 116.04 | 159 | 62.64 | 负载不平衡
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-09-17 | 关注 | 52.62 | 54.98 | 2024-09-17 19:15 | 96.6 | 105.36 | 49.92 | 负载不平衡
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-09-18 | 关注 | 43 | 56.68 | 2024-09-18 21:00 | 105.48 | 93.6 | 60.12 | 未知
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-09-19 | 关注 | 41.09 | 45.12 | 2024-09-19 18:45 | 68.52 | 88.2 | 51.96 | 未知
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-09-20 | 关注 | 48.88 | 60.36 | 2024-09-20 22:15 | 123.48 | 90.36 | 63.12 | 未知
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-09-21 | 严重 | 61.96 | 48.25 | 2024-09-21 | 107.88 | 71.52 | 41.04 | 负载不平衡
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-09-22 | 关注 | 58.24 | 38.65 | 2024-09-22 21:00 | 49.92 | 92.52 | 38.64 | 负载不平衡
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-09-23 | 正常 | 26.15 | 34.68 | 2024-09-23 17:30 | 60.12 | 44.4 | 52.08 | 未知
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-09-24 | 关注 | 49.92 | 42.3 | 2024-09-24 23:15 | 78.12 | 75 | 39.12 | 负载不平衡
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-09-25 | 严重 | 64.04 | 44.74 | 2024-09-25 18:30 | 60 | 109.8 | 39.48 | 负载不平衡
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-09-26 | 正常 | 16.45 | 43.63 | 2024-09-26 06:00 | 72.96 | 65.76 | 60.96 | 未知
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-09-27 | 关注 | 36.85 | 39.96 | 2024-09-27 18:45 | 69.12 | 71.64 | 45.24 | 未知
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-09-28 | 正常 | 27.58 | 45.34 | 2024-09-28 18:30 | 61.44 | 84.84 | 62.28 | 未知
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-09-29 | 关注 | 40.69 | 41.59 | 2024-09-29 21:00 | 76.08 | 73.32 | 45.12 | 未知
新渥供电所 | 祠下变压器 | 14619428 | 2024-09-30 | 严重 | 61.28 | 48.66 | 2024-09-30 23:15 | 93.12 | 93.6 | 36.24 | 负载不平衡

## 大树下变压器
供电所 | 台区名称 | 终端资产编号 | 数据时间 | 不平衡情况 | 不平衡度 | 最大负荷（kW） | 最大负荷发生时间 | A相电流（A） | B相电流（A） | C相电流（A） | 智能诊断结果
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-07-01 | 正常 | 16.96 | 62.76 | 2024-07-01 20:00 | 102.6 | 85.2 | 94.92 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-07-02 | 关注 | 32.6 | 71.35 | 2024-07-02 20:00 | 87.84 | 130.32 | 108.12 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-07-03 | 关注 | 34.88 | 64.73 | 2024-07-03 20:00 | 111.48 | 106.08 | 72.6 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-07-04 | 关注 | 45.27 | 52.73 | 2024-07-04 20:45 | 74.16 | 105.24 | 57.6 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-07-05 | 正常 | 26.17 | 69.77 | 2024-07-05 21:30 | 93 | 125.16 | 92.4 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-07-06 | 关注 | 40.41 | 70.75 | 2024-07-06 21:00 | 80.16 | 134.52 | 103.08 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-07-07 | 正常 | 9.52 | 76.64 | 2024-07-07 20:00 | 109.44 | 120.96 | 119.76 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-07-08 | 关注 | 35.92 | 66.11 | 2024-07-08 00:30 | 77.28 | 120.6 | 97.08 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-07-09 | 关注 | 58.8 | 62.52 | 2024-07-09 21:30 | 57.6 | 139.8 | 83.04 | 负载不平衡
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-07-10 | 关注 | 35.9 | 69.88 | 2024-07-10 20:45 | 82.92 | 129.36 | 106.92 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-07-11 | 正常 | 23.93 | 70.51 | 2024-07-11 21:00 | 95.76 | 125.88 | 95.88 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-07-12 | 关注 | 46.58 | 69.66 | 2024-07-12 20:45 | 71.28 | 106.56 | 133.44 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-07-13 | 关注 | 40.28 | 58.13 | 2024-07-13 00:15 | 61.2 | 94.92 | 102.48 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-07-14 | 正常 | 7.96 | 60.29 | 2024-07-14 20:15 | 87.36 | 94.08 | 94.92 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-07-15 | 关注 | 32.62 | 67.04 | 2024-07-15 20:15 | 112.2 | 111.72 | 75.6 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-07-16 | 关注 | 37.55 | 76.51 | 2024-07-16 21:00 | 111.6 | 145.08 | 90.6 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-07-17 | 关注 | 40.16 | 71.56 | 2024-07-17 20:45 | 79.92 | 133.56 | 112.8 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-07-18 | 正常 | 27.88 | 72.06 | 2024-07-18 20:30 | 90.96 | 126.12 | 113.64 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-07-19 | 正常 | 22.26 | 64.81 | 2024-07-19 00:15 | 82.56 | 106.2 | 101.4 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-07-20 | 关注 | 31.1 | 75.62 | 2024-07-20 20:15 | 96.24 | 139.68 | 109.08 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-07-21 | 关注 | 45.62 | 72.43 | 2024-07-21 00:15 | 81.12 | 149.16 | 99.36 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-07-22 | 正常 | 11.56 | 56.94 | 2024-07-22 00:15 | 85.32 | 92.4 | 81.72 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-07-23 | 正常 | 29.25 | 79.62 | 2024-07-23 20:00 | 103.32 | 146.04 | 108.36 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-07-24 | 正常 | 24.08 | 71.45 | 2024-07-24 00:30 | 91.56 | 120.6 | 108.36 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-07-25 | 正常 | 14.87 | 55.26 | 2024-07-25 00:15 | 80.4 | 94.44 | 81 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-07-26 | 正常 | 28.75 | 46.16 | 2024-07-26 20:00 | 69.24 | 84.72 | 60.36 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-07-27 | 正常 | 18.1 | 47.16 | 2024-07-27 21:15 | 76.92 | 63 | 71.28 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-07-28 | 关注 | 33.48 | 55.88 | 2024-07-28 19:45 | 72 | 108.24 | 75.24 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-07-29 | 关注 | 37.21 | 66.53 | 2024-07-29 20:15 | 83.04 | 132.24 | 86.28 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-07-30 | 关注 | 50.17 | 69.55 | 2024-07-30 21:30 | 71.28 | 143.04 | 96.12 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-07-31 | 正常 | 15.03 | 70.91 | 2024-07-31 20:15 | 100.44 | 118.2 | 103.08 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-08-01 | 正常 | 29.82 | 76.56 | 2024-08-01 20:30 | 107.16 | 141.24 | 99.12 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-08-02 | 关注 | 42.22 | 86.8 | 2024-08-02 20:45 | 93.6 | 136.92 | 162 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-08-03 | 关注 | 41.76 | 75.66 | 2024-08-03 00:30 | 84.36 | 144.84 | 112.56 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-08-04 | 关注 | 33.73 | 65.02 | 2024-08-04 00:15 | 80.4 | 121.32 | 92.28 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-08-05 | 关注 | 42.88 | 66.32 | 2024-08-05 20:15 | 73.68 | 129 | 96.36 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-08-06 | 正常 | 23.51 | 77.71 | 2024-08-06 20:15 | 97.2 | 124.92 | 127.08 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-08-07 | 关注 | 32.27 | 78.35 | 2024-08-07 20:30 | 96.48 | 142.44 | 114.36 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-08-08 | 正常 | 22.81 | 74.06 | 2024-08-08 20:00 | 97.44 | 126.24 | 110.64 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-08-09 | 关注 | 46.97 | 66.67 | 2024-08-09 20:30 | 74.52 | 140.52 | 89.4 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-08-10 | 关注 | 38.54 | 63.05 | 2024-08-10 21:15 | 69.84 | 98.52 | 113.64 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-08-11 | 关注 | 42.11 | 68.54 | 2024-08-11 20:15 | 77.88 | 134.52 | 100.32 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-08-12 | 关注 | 36.31 | 78.66 | 2024-08-12 20:30 | 104.76 | 150.72 | 96 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-08-13 | 正常 | 25.95 | 58.62 | 2024-08-13 00:30 | 74.64 | 100.8 | 96.12 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-08-14 | 正常 | 22.98 | 61.34 | 2024-08-14 20:00 | 84.48 | 109.68 | 88.2 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-08-15 | 关注 | 53.71 | 56.33 | 2024-08-15 20:45 | 53.88 | 116.4 | 85.92 | 负载不平衡
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-08-16 | 关注 | 44.08 | 57.46 | 2024-08-16 21:00 | 57.84 | 103.44 | 94.08 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-08-17 | 关注 | 53.83 | 51.07 | 2024-08-17 20:45 | 71.04 | 108.12 | 49.92 | 负载不平衡
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-08-18 | 关注 | 53.64 | 74.11 | 2024-08-18 20:45 | 77.16 | 166.44 | 89.28 | 负载不平衡
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-08-19 | 正常 | 29.64 | 64.25 | 2024-08-19 20:45 | 87.48 | 118.2 | 83.16 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-08-20 | 关注 | 50.76 | 61.34 | 2024-08-20 21:30 | 62.04 | 126 | 83.16 | 负载不平衡
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-08-21 | 严重 | 60.37 | 62.29 | 2024-08-21 20:30 | 59.64 | 150.48 | 70.92 | 负载不平衡
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-08-22 | 关注 | 40.42 | 57.02 | 2024-08-22 20:45 | 68.64 | 115.2 | 71.16 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-08-23 | 关注 | 30.51 | 54.95 | 2024-08-23 20:45 | 65.04 | 93.6 | 86.4 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-08-24 | 关注 | 30.62 | 70.52 | 2024-08-24 21:00 | 84 | 121.08 | 110.4 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-08-25 | 正常 | 29.32 | 62.78 | 2024-08-25 20:15 | 80.4 | 113.76 | 89.88 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-08-26 | 关注 | 42.36 | 72.2 | 2024-08-26 20:30 | 77.4 | 134.28 | 115.8 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-08-27 | 正常 | 21.97 | 62.96 | 2024-08-27 20:00 | 107.04 | 98.76 | 83.52 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-08-28 | 正常 | 19.62 | 58.67 | 2024-08-28 20:30 | 85.56 | 101.52 | 81.6 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-08-29 | 正常 | 20.45 | 59.23 | 2024-08-29 19:45 | 80.76 | 101.52 | 86.16 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-08-30 | 正常 | 9.47 | 69.84 | 2024-08-30 19:45 | 108.96 | 106.92 | 98.64 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-08-31 | 关注 | 33.21 | 74.84 | 2024-08-31 20:15 | 90.24 | 135.12 | 115.2 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-09-01 | 关注 | 35.67 | 67.32 | 2024-09-01 20:00 | 84.84 | 131.88 | 91.8 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-09-02 | 关注 | 53.96 | 76.85 | 2024-09-02 21:15 | 95.16 | 171.24 | 78.84 | 负载不平衡
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-09-03 | 关注 | 38.1 | 62.99 | 2024-09-03 00:15 | 91.08 | 121.56 | 75.24 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-09-04 | 正常 | 21.9 | 60.12 | 2024-09-04 19:00 | 77.88 | 99.72 | 94.56 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-09-05 | 正常 | 12.59 | 65.02 | 2024-09-05 20:00 | 90.84 | 103.92 | 101.04 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-09-06 | 正常 | 18.53 | 59.64 | 2024-09-06 19:30 | 79.68 | 97.8 | 95.04 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-09-07 | 正常 | 25.74 | 46.44 | 2024-09-07 19:30 | 69.48 | 84.84 | 63 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-09-08 | 关注 | 32.98 | 56.39 | 2024-09-08 19:45 | 101.52 | 89.04 | 68.04 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-09-09 | 正常 | 20.09 | 61.58 | 2024-09-09 20:15 | 84.96 | 106.32 | 90.24 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-09-10 | 关注 | 46.21 | 50.5 | 2024-09-10 19:30 | 70.44 | 105.96 | 57 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-09-11 | 正常 | 29.8 | 45 | 2024-09-11 19:15 | 58.8 | 83.76 | 65.88 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-09-12 | 关注 | 41.97 | 54.16 | 2024-09-12 19:15 | 83.88 | 104.64 | 60.72 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-09-13 | 正常 | 13.91 | 62.03 | 2024-09-13 20:45 | 99.24 | 98.4 | 85.44 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-09-14 | 关注 | 49.24 | 45.59 | 2024-09-14 20:00 | 60 | 102.12 | 51.84 | 负载不平衡
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-09-15 | 正常 | 18.64 | 52.08 | 2024-09-15 20:15 | 74.4 | 76.68 | 91.44 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-09-16 | 关注 | 38.99 | 53.14 | 2024-09-16 19:15 | 65.16 | 106.8 | 73.68 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-09-17 | 正常 | 19.67 | 50.42 | 2024-09-17 19:00 | 87.24 | 70.08 | 74.76 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-09-18 | 关注 | 37.43 | 53.83 | 2024-09-18 20:45 | 77.16 | 105.48 | 66 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-09-19 | 关注 | 35.31 | 44.7 | 2024-09-19 20:00 | 58.92 | 91.08 | 59.16 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-09-20 | 关注 | 38.2 | 59.08 | 2024-09-20 18:45 | 76.08 | 121.56 | 75.12 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-09-21 | 关注 | 31.93 | 46.28 | 2024-09-21 00:15 | 62.16 | 91.32 | 62.28 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-09-22 | 关注 | 35.32 | 43.55 | 2024-09-22 20:45 | 75.72 | 78.48 | 50.76 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-09-23 | 正常 | 28.54 | 34.16 | 2024-09-23 18:15 | 63.48 | 60.96 | 45.36 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-09-24 | 关注 | 35.73 | 35.29 | 2024-09-24 20:30 | 65.16 | 63.72 | 41.88 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-09-25 | 关注 | 34.35 | 42.58 | 2024-09-25 18:15 | 82.8 | 61.68 | 54.36 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-09-26 | 正常 | 21.28 | 55.02 | 2024-09-26 20:15 | 95.28 | 75 | 80.52 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-09-27 | 关注 | 45.73 | 42.89 | 2024-09-27 19:15 | 75.96 | 82.92 | 45 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-09-28 | 正常 | 29.47 | 46.74 | 2024-09-28 18:45 | 59.16 | 83.88 | 75.96 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-09-29 | 正常 | 23.44 | 41.22 | 2024-09-29 20:30 | 65.52 | 73.2 | 56.04 | 未知
新渥供电所 | 大树下变压器 | 14619490 | 2024-09-30 | 正常 | 18.81 | 43.26 | 2024-09-30 18:30 | 69.24 | 72.72 | 59.04 | 未知

## 百央新区
供电所 | 台区名称 | 终端资产编号 | 数据时间 | 不平衡情况 | 不平衡度 | 最大负荷（kW） | 最大负荷发生时间 | A相电流（A） | B相电流（A） | C相电流（A） | 智能诊断结果
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-07-01 | 关注 | 39.14 | 83.58 | 2024-07-01 12:45 | 120.64 | 163.52 | 99.52 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-07-02 | 关注 | 41.84 | 85.42 | 2024-07-02 22:00 | 102.08 | 175.52 | 112.96 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-07-03 | 关注 | 34.94 | 92.75 | 2024-07-03 21:15 | 134.56 | 168.96 | 109.92 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-07-04 | 正常 | 23.95 | 106.8 | 2024-07-04 22:00 | 171.84 | 174.4 | 132.64 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-07-05 | 正常 | 18.82 | 114.05 | 2024-07-05 21:15 | 165.6 | 189.6 | 153.92 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-07-06 | 正常 | 24.98 | 107.55 | 2024-07-06 22:15 | 143.2 | 190.88 | 146.88 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-07-07 | 正常 | 10.62 | 119.17 | 2024-07-07 22:00 | 184 | 186.88 | 167.04 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-07-08 | 正常 | 12.65 | 101.57 | 2024-07-08 | 161.92 | 149.76 | 141.44 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-07-09 | 正常 | 23.75 | 100.46 | 2024-07-09 22:45 | 148.16 | 172.48 | 131.52 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-07-10 | 正常 | 27.98 | 90.67 | 2024-07-10 22:00 | 131.36 | 163.52 | 117.76 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-07-11 | 关注 | 34.44 | 112.45 | 2024-07-11 21:15 | 187.2 | 186.88 | 122.72 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-07-12 | 正常 | 23.7 | 99.3 | 2024-07-12 22:15 | 155.04 | 163.36 | 124.64 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-07-13 | 正常 | 7.08 | 66.67 | 2024-07-13 21:30 | 104 | 96.64 | 101.44 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-07-14 | 正常 | 9.94 | 91.42 | 2024-07-14 22:15 | 144.8 | 130.4 | 134.4 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-07-15 | 关注 | 59.95 | 82.58 | 2024-07-15 21:30 | 93.6 | 198.56 | 79.52 | 负载不平衡
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-07-16 | 关注 | 45.06 | 79.89 | 2024-07-16 21:15 | 84.48 | 153.76 | 121.92 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-07-17 | 关注 | 45.12 | 108.26 | 2024-07-17 21:30 | 123.36 | 224.8 | 141.12 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-07-18 | 关注 | 39.71 | 100.98 | 2024-07-18 22:30 | 142.88 | 195.84 | 118.08 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-07-19 | 关注 | 59.13 | 82.16 | 2024-07-19 15:00 | 85.76 | 205.12 | 83.84 | 负载不平衡
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-07-20 | 正常 | 25.06 | 110.27 | 2024-07-20 23:15 | 141.12 | 164.32 | 188.32 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-07-21 | 正常 | 16.42 | 90.16 | 2024-07-21 | 127.52 | 125.44 | 150.08 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-07-22 | 正常 | 24.75 | 107.78 | 2024-07-22 22:00 | 151.2 | 190.72 | 143.52 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-07-23 | 正常 | 24.73 | 95.76 | 2024-07-23 21:30 | 123.2 | 163.68 | 140 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-07-24 | 正常 | 23.6 | 81.49 | 2024-07-24 21:30 | 106.72 | 139.68 | 119.68 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-07-25 | 正常 | 17.29 | 80.93 | 2024-07-25 21:00 | 127.52 | 127.68 | 105.6 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-07-26 | 关注 | 30.77 | 57.65 | 2024-07-26 22:15 | 92.48 | 97.76 | 67.68 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-07-27 | 正常 | 27.51 | 72.08 | 2024-07-27 21:15 | 90.24 | 124.48 | 110.56 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-07-28 | 正常 | 15.84 | 87.15 | 2024-07-28 21:30 | 130.88 | 139.36 | 117.28 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-07-29 | 正常 | 19.07 | 87.52 | 2024-07-29 21:45 | 122.56 | 148.48 | 120.16 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-07-30 | 关注 | 33.85 | 91.76 | 2024-07-30 21:30 | 152.64 | 155.52 | 102.88 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-07-31 | 正常 | 24.95 | 93.18 | 2024-07-31 21:00 | 140.64 | 156.48 | 117.44 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-08-01 | 关注 | 35.39 | 105.3 | 2024-08-01 20:30 | 143.2 | 202.08 | 130.56 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-08-02 | 正常 | 25.05 | 106.83 | 2024-08-02 21:30 | 172.96 | 174.4 | 130.72 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-08-03 | 正常 | 23.44 | 110.42 | 2024-08-03 21:45 | 146.88 | 191.84 | 155.52 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-08-04 | 正常 | 1.72 | 93.55 | 2024-08-04 00:15 | 139.84 | 137.44 | 138.88 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-08-05 | 关注 | 33.42 | 110.85 | 2024-08-05 22:00 | 186.72 | 180.48 | 124.32 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-08-06 | 关注 | 32.53 | 109.25 | 2024-08-06 21:45 | 151.2 | 199.68 | 134.72 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-08-07 | 关注 | 41.43 | 99.34 | 2024-08-07 21:45 | 114.24 | 195.04 | 132.16 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-08-08 | 关注 | 33.6 | 99.82 | 2024-08-08 23:00 | 179.52 | 144.16 | 119.2 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-08-09 | 正常 | 24.98 | 104.03 | 2024-08-09 21:30 | 176.16 | 155.2 | 132.16 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-08-10 | 正常 | 19.23 | 101.78 | 2024-08-10 21:45 | 167.2 | 156.16 | 135.04 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-08-11 | 关注 | 41.78 | 92.78 | 2024-08-11 21:30 | 103.68 | 178.08 | 133.92 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-08-12 | 正常 | 23.22 | 100.53 | 2024-08-12 21:45 | 155.52 | 166.08 | 127.52 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-08-13 | 正常 | 16.81 | 79.63 | 2024-08-13 22:45 | 124.48 | 130.4 | 108.48 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-08-14 | 关注 | 33.55 | 77.2 | 2024-08-14 20:45 | 97.6 | 146.88 | 108.48 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-08-15 | 正常 | 21.48 | 85.63 | 2024-08-15 21:30 | 118.72 | 151.2 | 123.04 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-08-16 | 关注 | 35.67 | 89.46 | 2024-08-16 22:00 | 144.64 | 152.96 | 98.4 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-08-17 | 正常 | 16.4 | 82.78 | 2024-08-17 12:30 | 118.24 | 138.56 | 115.84 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-08-18 | 关注 | 47.75 | 81.57 | 2024-08-18 12:45 | 138.24 | 149.44 | 78.08 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-08-19 | 正常 | 7.12 | 77.04 | 2024-08-19 21:00 | 114.4 | 121.28 | 112.64 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-08-20 | 正常 | 26.6 | 109.23 | 2024-08-20 22:00 | 135.52 | 162.08 | 184.64 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-08-21 | 正常 | 6.03 | 72.16 | 2024-08-21 00:30 | 110.56 | 104.64 | 111.36 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-08-22 | 正常 | 15.17 | 87.31 | 2024-08-22 21:15 | 119.04 | 140.32 | 130.56 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-08-23 | 正常 | 18.02 | 71.38 | 2024-08-23 12:45 | 116.32 | 104.8 | 95.36 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-08-24 | 正常 | 23.28 | 93.01 | 2024-08-24 12:45 | 117.6 | 153.28 | 142.72 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-08-25 | 正常 | 2.86 | 84.75 | 2024-08-25 12:30 | 128.8 | 126.72 | 125.12 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-08-26 | 正常 | 7.92 | 84.24 | 2024-08-26 12:45 | 120.96 | 125.12 | 131.36 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-08-27 | 关注 | 34.1 | 78.06 | 2024-08-27 21:45 | 91.84 | 139.36 | 115.84 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-08-28 | 关注 | 32.3 | 72.8 | 2024-08-28 22:15 | 120.32 | 123.36 | 83.52 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-08-29 | 关注 | 33.93 | 71.14 | 2024-08-29 21:15 | 133.44 | 95.2 | 88.16 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-08-30 | 正常 | 25.02 | 99.57 | 2024-08-30 21:45 | 123.68 | 164.96 | 157.6 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-08-31 | 正常 | 20.94 | 88.05 | 2024-08-31 22:00 | 145.92 | 115.36 | 134.4 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-09-01 | 正常 | 4.19 | 84.96 | 2024-09-01 21:15 | 124.48 | 129.92 | 125.6 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-09-02 | 关注 | 37.09 | 88.29 | 2024-09-02 21:30 | 108 | 171.68 | 118.88 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-09-03 | 正常 | 28.32 | 98.54 | 2024-09-03 22:00 | 151.36 | 164.96 | 118.24 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-09-04 | 正常 | 26.41 | 79.68 | 2024-09-04 21:45 | 115.2 | 138.72 | 102.08 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-09-05 | 正常 | 19.72 | 83.28 | 2024-09-05 21:45 | 137.12 | 123.68 | 110.08 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-09-06 | 正常 | 25.17 | 81.31 | 2024-09-06 22:00 | 141.12 | 114.56 | 105.6 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-09-07 | 关注 | 33.19 | 81.12 | 2024-09-07 21:30 | 97.92 | 146.56 | 120.8 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-09-08 | 正常 | 15.61 | 75.17 | 2024-09-08 12:15 | 120.96 | 114.72 | 102.08 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-09-09 | 正常 | 10.25 | 77.94 | 2024-09-09 22:00 | 113.44 | 123.36 | 110.72 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-09-10 | 正常 | 17.66 | 67.39 | 2024-09-10 21:30 | 107.84 | 102.88 | 88.8 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-09-11 | 正常 | 15.41 | 53.98 | 2024-09-11 21:30 | 82.24 | 87.2 | 73.76 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-09-12 | 关注 | 30.11 | 63.76 | 2024-09-12 22:00 | 82.08 | 117.44 | 97.12 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-09-13 | 正常 | 19.06 | 76.21 | 2024-09-13 21:30 | 99.2 | 122.56 | 116.8 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-09-14 | 关注 | 33.17 | 51.28 | 2024-09-14 21:45 | 95.52 | 63.84 | 73.92 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-09-15 | 正常 | 8.56 | 66.86 | 2024-09-15 20:15 | 106.56 | 98.08 | 97.44 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-09-16 | 关注 | 39.36 | 60.75 | 2024-09-16 22:45 | 95.36 | 67.04 | 110.56 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-09-17 | 正常 | 19.32 | 90.42 | 2024-09-17 21:15 | 146.56 | 144.32 | 118.24 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-09-18 | 正常 | 15.7 | 70.14 | 2024-09-18 21:30 | 113.12 | 106.56 | 95.36 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-09-19 | 正常 | 6.84 | 65.79 | 2024-09-19 21:00 | 105.28 | 98.4 | 98.08 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-09-20 | 正常 | 2.93 | 62.32 | 2024-09-20 21:15 | 95.52 | 98.4 | 95.84 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-09-21 | 关注 | 57.57 | 54.5 | 2024-09-21 21:30 | 54.72 | 62.56 | 128.96 | 负载不平衡
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-09-22 | 正常 | 25.55 | 38.08 | 2024-09-22 19:30 | 48.96 | 65.76 | 64.48 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-09-23 | 关注 | 44.21 | 44.62 | 2024-09-23 22:15 | 98.08 | 61.92 | 54.72 | 负载不平衡
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-09-24 | 关注 | 46.39 | 48.67 | 2024-09-24 07:45 | 51.04 | 95.2 | 75.36 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-09-25 | 关注 | 41.27 | 48.96 | 2024-09-25 19:15 | 88 | 51.68 | 83.2 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-09-26 | 正常 | 26.54 | 48.43 | 2024-09-26 18:15 | 77.28 | 83.2 | 61.12 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-09-27 | 关注 | 34.5 | 43.18 | 2024-09-27 10:45 | 54.08 | 82.56 | 61.28 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-09-28 | 正常 | 4.6 | 59.7 | 2024-09-28 23:30 | 89.6 | 90.4 | 93.92 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-09-29 | 正常 | 25.78 | 42.54 | 2024-09-29 16:15 | 52.96 | 71.36 | 67.84 | 未知
新渥供电所 | 百央新区百央新区变压器间隔 | 14619430 | 2024-09-30 | 正常 | 29.4 | 50.98 | 2024-09-30 19:15 | 62.24 | 83.04 | 88.16 | 未知